teknisk beskrivning AV INBROTTSLARMANLÄGGNING enligt EL AMA 98

6	EL- OCH TELESYSTEM

Gränsdragning mot annat installationssystem eller 
annan entreprenad.

Särskilda samordningskrav

Entreprenören skall på arbetsplatsen kontrollera att placering inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet för drift och underhåll.

Entreprenörens kvalifikationer

Entreprenörens arbetsledning skall ha kompetens motsvarande sakkunning hos godkänd anläggarfirma alternativt ”Behörig ingenjör- inbrottslarm” enligt RUS 1016.

System och funktioner

Miljöbetingelser

LEDNINGSSYSTEM

Det åligger anbudsgivaren att projektera nödvändigt ledningsnät med hänsyn till specifikt fabrikat samt de krav på funktioner som finns upptagna i denna handling. Generellt gäller dock att ledningar skall förläggas dolt inom övervakat område så långt detta är möjligt.

PLATSUTRUSTNINGAR

Ackumulatorer skall placeras i centralapparat, undercentral eller i härför avsedd plåtkapsling med skydd motsvarande som för centralapparat.

Samtlig utrustning som ansluts till elnätet skall anslutas fast.

64	TELESYSTEM

Anläggningsnummer för inbrottslarmsystemet är 64.62. Numret skall användas för beteckning eller identifiering av kablar på installationsritningar och nätscheman samt för registrering och märkning med utrustningsnummer.

LEDNINGSSYSTEM

Ledningsnät

Isolerad ledare i system för brand- och inbrottslarm får ligga inom samma kabelmantel eller installationsrör endast då de strömförsörjs från ett och samma system (kombilarm).

Utförandet måste dock göras så att störningar mellan systemen förebyggs.

Ledningsnätet skall dimensioneras så att systemets normala funktion inte äventyras. Samtliga  kopplingar skall göras på plint.

Monteringsstativ skall ingå.

Säkring av telesignalkabel

Överströmsskydd och överspänningsskydd

Överspänningsskydd, typ gasurladdningsrör, för inkommande teleledning för larmsändare skall monteras i monteringsstativ med placering enligt ritning.

Se även SEE.

PLATSUTRUSTNINGAR

64.BCB	Gemensamma tele- och datanät i säkerhetssystem

Gemensamt nät för säkerhetssystem är avsett för inbrottslarmsystem.

LEDNINGSSYSTEM

Ledningsnät

64.C	Teletekniska säkerhetssystem

Brandskydd och inbrottsskydd skall kombineras i fastighetens säkerhetssystem.

64.CB	Teletekniska larmsystem

64.CBE	Inbrottslarmsystem och överfallsystem

Inbrottslarmanläggningen skall utföras enligt Försäkringsförbundets regler RUS 130:5 larmklass II.

Anläggningen skall utföras med adresserbart system och integreras med passagesystem.

Strömförsörjning

Det ingår i anläggarfirmans åtagande att ombesörja att behörig elektriker installerar denna.

RUS 130:5

När spänningen normalt erhålls från 230V-nätet, med ackumulator som reservkraft, skall hänsyn tas till att kapaciteten i ackumulatorer är tillräcklig för att spänningsförsörja inbrottslarmsystemet under den reservdriftsperiod på 24 timmar som krävs.

Strömförsörjningsutrustningen får enbart användas för att driva  inbrottslarmanläggningen, om inte centralapparaten har godtagits  som kombinerad anläggning.

Anläggning skall spänningsförsörjas från två olika strömkällor, varav den ena skall vara det allmänna elnätet.

Vid nätspänningsbortfall skall anläggningen drivas av ackumulator men återgå till nätdrift så snart nätspänning återkommer. Anslutning till det allmänna elnätet skall ske via egen säkringsgrupp.

System och funktioner

Här anges hur det är tänkt att anläggningen skall fungera. Vad skall ske vid ett larm.

Systemet skall utföras som adresserbart system med undercentraler för inkoppling av detektorer.

Systemet skall kunna delas upp i minst 60 områden vilka skall kunna förbikopplas var för sig.

Som förbikopplare skall manöverpaneler eller externt passagesystem användas.

Omfattning av larmdon framgår av ritning.

Systemet skall anslutas till Bevakningstjänst AB i Stockholm

Funktionskrav

Följande typer av koder skall finnas klara att använda:

Användarkoder

Minst  14 ”användarnivåer” skall finnas tillgängliga.

Teknikkod

Teknikkoden är endast avsedd för tekniker och skall ge tillträde till alla programmeringsfunktioner.

Vid användandet skall sabotagelarmet ej bortkopplas automatiskt.

En användarkod måste först ge tillträde innan teknikkoden kan användas.

Felaktig användarkod

Om felaktig kod slås mer än 5 gånger i rad skall manöverpanel ej vara användbar under 3 minuter. Detta skall även loggas.

Hotkod

Genom att höja sista siffran i den ordinarie användarkoden skall det aktiveras ett tyst överfallslarm.

Tillkopplingsmöjligheter

Följande typer av tillkopplingsmöjligheter skall finnas klara att använda:

Inpasseringsfördröjning

Inpasseringstiden skall kunna varieras från 1sekund – 5 minuter. Under denna tid skall ett förlarm avges i manöverpanelen eller på valt antal platser.

Aktiveringstid (Utpasseringsfördröjning)

Aktiveringstiden skall kunna varieras från 30 sekunder - 25min. Manöverpanelen skall ge besked om det finns öppna/felaktiga adresser. Även om det finns öppna/felaktiga adresser skall anläggningen koppla till. Larmcentralen skall då få besked om felaktig tillkoppling.

Manuellt/automatiskt bortkopplade adresser

Inhibering (bortkoppling) av adresser (larmgivare), som t ex av något skäl inte fungerar, skall kunna utföras.

Om bortkoppling skett skall detta visas i displayen under aktiveringstiden samt vid frånkoppling.

Adresser som automatiskt bortkopplats skall återställas vid nästa frånkoppling.

Statusinformation

Följande typer av statusinformation skall finnas:

Områdesstatus

Här skall statusen för de områden användaren har tillträde till visas.

Larmingångsfunktioner

Följande typer av larmingångsfunktioner, utöver de som krävs enligt RUS 130:5,  skall finnas klara att använda:

Ingångstyper

Varje adress i systemet skall individuellt kunna programmeras som följande;

Slutande

Brytande

Änd och detektormotstånd (Dubbelbalanserat)

Änd och två detektormotstånd (Trippelbalanserat)

Glaskross/Brand

Förutom dessa typer skall systemet även ha möjlighet att kunna ställa in valfria värden för balanseringsmotstånden.

Verifierat larm (A-larm)

Samtliga detektoringångar skall kunna tilldelas ett A-larmsområde.

Funktionen kräver att systemet inte går i larmläge med mindre än att det varit två aktiveringar från något A-larm’s område under en 30-minutersperiod i tillkopplat läge.

24 Timmar larm (dygnet runt larm)

Denna funktion skall användas för nödutrymningsdörrar och detektorer som alltid skall vara tillkopplade. Vid aktivering i tillkopplat läge utlöses ett inbrottslarm.

Nödutrymningsvägar

Nödutrymningsdörr(ar) skall ingå i inbrottslarmet på natten och vara daglarmad(e) på dagtid, men samtidigt skall en extern nyckelbrytare kunna förbikoppla ingångsadressens(ernas) funktion när t.ex. gods skall transporteras genom dörren. Om dörren öppnas, utan att nyckelbrytaren aktiverats, skall en siren ljuda och en optisk indikering blinka, ända tills dörren stängs. För att kunna återställa det hela skall det krävas en användarkod.

Alla händelser skall registreras i händelseregistret.

Fördröjt överfallslarm

Larmingången skall vara påverkad under inställd tid innan larm utlöser. En optisk indikering/summer skall ljuda under hela larmlagringstiden.

Larmlagringen skall avbrytas om en giltig användarkod knappas in på manöverpanelen.

Brandindikering/Nödutrymmning

Funktionen skall utlösa larm även när inbrottslarmet är frånslaget. Utgångar för sirener, blixtljus och brand skall då avge en pulserande signal till dess återställning sker.

Övertäckningsskydd

Skall användas för detektorer som kan rapportera att deras avkänningsområde är blockerat eller dolt, sk ”anti masking”.

Fjärrsupport

Möjlighet skall finnas att anläggningen ”Alltid är öppen” eller ”Öppnas av användare”. I båda lägena skall det vara möjligt att på obegränsad distans kunna följa objektets operativa drift samt vid behov kunna förändra funktioner och parametrar samt kopiera händelseregister.

Larmutgångsfunktioner

Följande typer av utgångsfunktioner skall finnas klara att använda:

Aktivering av olika yttre enheter (video etc.)

Vid aktivering av rörelsedetektor skall en videokamera startas upp för verifiering och/eller dokumentering (inspelning).

Ej kvittens larmöverföring

Om larmsändaren efter 8 uppringningar inte fått kvittens från mottagningsutrustningen skall detta indikeras i manöverpanel var 8:e minut.

Gångtest

Samtliga rörelsedetektorer skall kunna sättas i ”gångtestläge”. Detektor som  påverkas under gångtestproceduren skall då kunna avge en kort signal via de interna larmdonen.

Rapport om bortkopplad adress

Om någon detektor/adress vid tillkopplingen skulle vara bortkopplad skall besked om detta överföras till Bevakningstjänst AB.

Felaktig tillkoppling

Den del av anläggningen som skall till- och frånkopplas via kopplingsur måste (efter inställbar tid) lämna besked till Bevakningstjänst AB om till-/frånkopplingen utfördes med fel i anläggningen.

Sen tillkoppling

Om inbrottslarmet inte tillkopplas enligt vad som är förutbestämt skall besked om detta överföras till Bevakningstjänst AB.

Tidig frånkoppling

Om inbrottslarmet frånkopplas för tidigt enligt vad som är förutbestämt skall besked om detta överföras till Bevakningstjänst AB.

Förvarningssignal vid aut. Tillkoppling

Funktionen skall aktivera förvarningslarm innan autotillkoppling sker, detta för att inte ”larma in" behöriga personer. Före aktiveringen kan användare "köpa tid" (upp till 180 min.) med hjälp av sin användarkod. Förvarningstiden skall kunna programmeras upp till 250 min.

Fjärrsupport/kontroll

Fjärrprogrammet skall bestå av:

Fjärrkontroll d.v.s. fjärrutredningar av handhavandeproblem eller funktionsstörningar samt omedelbart utförande av kundens önskemål beträffande ändringar i anläggningens funktion.

Säkerhetsnivåer

Följande säkerhetsnivåer skall finnas tillgängliga vid uppkoppling via modem:

Nivå 1: Fjärrmodemet ringer upp anläggningen. Beroende på vilken mall som används kan olika behörigheter erhållas.

Nivå 2: Fjärrmodemet ringer upp men den anläggningsansvarige hos kunden måste personligen öppna systemet med sin behörighetskod. Beroende på vilken mall som används kan olika behörigheter erhållas.

CENTRALUTRUSTNINGAR

Centralutrustning skall placeras enligt ritning.

platsutrustningar

kanalisationssystem

LEDNINGSSYSTEM

Ledningsnätets alla delar skall om möjligt placeras inom skyddat område. För de delar där detta inte är helt genomförbart eftersträvas dold och skyddad placering.

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

BEC.6	Demontering av el- och teleinstallationer

BEC.61	Demontering av el- och teleinstallationer för återanvändning

BED	RIVNING

BED.6	Rivning av el- och teleinstallationer

S	APPARATER, UTRUSTNINGAR, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

61SB	EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM

Befintligt och nytt kanalisationssystem redovisas på bifogade informationsritningar. Erfordras ytterligare kanalisation ingår detta i denna entreprenad. Installationsgolv finns i manöverrum, ställverksrum samt i transformatorrum

61/1	El- och telekanalisationssystem - ledningskanaler

61/2	El- och telekanalisationssystem - kabelstegar och kabelrännor

61/3	El- och telekanalisationssystem - elinstallationsrör

Vid förläggning på kabelstege skall detektorledning förläggas i skyddsrör eller i teleränna.

Ledning som passerar genom vägg, tak eller golv skall förläggas i skyddsrör.

61/4	El- och telekanalisationssystem - kabelkulvertar

Kapslingsklasser

SBE.4	Kopplingsdosor för kablar i telesystem

Kopplingsdosa med sabotageskydd skall användas.

Kopplingsdosa skall placeras så högt som möjligt dock inte på högre höjd än 3 m över golv.

Se även kopplingsplintar för telenät, se SDC.32.

SBJ.15	Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag

SBK	STATIV

SBK.2	Stativ för teleutrustning

Monteringsstativ skall ha en stativhöjd av 2200 mm.

Stativ skall sättas fast i vägg med 4st väggfästen.

Stativ med kopplingsplintar

Kopplingsplintar i stativ skall placeras och numreras enligt SS 455 12 01.

Någon av följande kopplingsplintar skall användas:

skruv/löd-klämma

slits-klämma

SBL	FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M

SBL.1	Fästdon för apparater, el- och telekablar, ledare m.m. i hus

SBL.11	Fästdon för apparater

SBL.12	Fästdon för el- och telekablar, elinstallationsrör o d

SBL.121	Bandklammer, balkklammer och buntband

SBL.1211	Bandklammer

SBL.1212	Balkklammer

SBL.213	Buntband

SC	EL- OCH TELEKABLAR M M

Förläggning av el- och telekablar

SDC	FÖRBINDNINGSDON O D I EL- OCH TELESYSTEM

SDC.2	Överföringsdon i telesystem

SDC.21	Överföringsdon med kontaktelement

SDC.22	Överföringsdon med kabel i karm e d

SDC.23	Överföringsdon för kabel i karm e d

SDC.3	Kopplingsplintar

SDC.32	Spridningsplintar

Spridningsplint skall vara av typ 10-pars plint.

Spridningsplint skall förses med larmkontakt som indikerar när kåpan lyfts.

Någon av följande kopplingsplintar skall användas:

skruv/löd-klämma

slits-klämma

SEB	RELÄER OCH RELÄSKYDD

SEB.1	Reläer

SEB.11	Hjälpreläer

SEB.12	Signalreläer

SEB.13 	Tidreläer

SEE	ÖVERSPÄNNINGSAVLEDARE O D

SEE.4	Överspänningsskydd för tele- och elektronikutrustningar

SEE.41	Överspänningsskydd för teleutrustningar

Överspänningsskydd skall monteras på inkommande teleledning för larmsändare.

SJB	BATTERIER M M

SJB.1	Laddningsbara batterier

Batteri i inbrottslarmssystem

SJB.112	Ventilreglerade batterier

Ventilreglerade batterier skall placeras i utrymme som har en temperatur på max. 20(C.

Eventuellt batteriskåp skall ingå i entreprenaden.

Batteridata

SJF	OMFORMARE, OMRIKTARE

SJF.1	Likriktare för samdrift med batterier

SJF.11	Konstantspänningsreglerande laddningslikriktare

SJF.13	Laddningslikriktare i kombination med nätaggregat

Laddningslikriktaren skall vara av konstantspänningstyp.

Nätaggregat för strömförsörjning av säkerhetssystem

Laddningsaggregatet skall vara dimensionerat så att en urladdad ackumulator kan försörja anläggningen under föreskriven reservkrafttid, efter laddning i 24 timmar. Ackumulatorns gränsvärden får inte överskridas.

Om objektets huvudsäkring och huvudbrytare är åtkomlig för obehörig skall minimalspänningslarm finnas.

Växlingen mellan spänningskällor skall kunna ske utan att larmanläggningens funktion påverkas.

Nätaggregat skall innehålla laddningslikriktare eller vara kombinerat med laddningslikriktare för laddning och underhållsladdning av ackumulator. Nätaggregat skall vara dimensionerat så att det vid ackumulatorbortfall ensamt kan strömförsörja anläggningen i såväl normalläge som larmläge inklusive larmöverföring och larmdon.

TBB.2	Apparater i automatiskt inbrottslarmssystem

TBB.21	Centralapparater

Typ LarmNet RS-600 eller likvärdig

Centralapparat skall placeras inom skyddat område.

Tillträde till skyddat område skall möjliggöras genom förbikopplare eller manöverpanel. Om centralapparat placeras utanför skyddat område skall förbikopplare monteras i eller intill centralapparat.

Samtliga slingor skall vara dubbelbalanserade.

Centralapparater skall innehålla minne för lagring av logghändelser med datum och tid.

Med logghändelser avses här tillkoppling, frånkoppling, inbrottslarm, sabotagelarm, tekniskt fel för varje sektion samt telefonlinje, batterifel och nätfel.

Återställning av utlöst inbrottslarm skall utföras från manöverpanel.

Varje detektor skall kunna vara sin egen adress med programmeringsmöjlighet att sammankoppla adresser till specifika områden för förbikoppling. Områden programmeras i samarbete med nyttjare.

Kapacitet

Följande kapacitetskrav gäller:

Manöverpaneler

Till systemet skall kunna anslutas 32 manöverpaneler och 4 manöverpaneler skall kunna vara i bruk samtidigt.

Kortläsare/Dörrkontroll

Systemet skall även kunna manövreras med hjälp av en eller flera kortläsare. Systemet skall kunna hantera 32 externa kortläsare.

Händelser

Samtliga händelser skall registreras i realtid samt kunna skrivas ut på skrivare, antingen i realtid eller vid behov.

Händelseregistrets storlek skall klara minst 2000 händelser.

Behörighetsnivåer

Det skall inte finnas några fasta behörighetsnivåer i systemet, utan läggs upp i samråd med säkerhetsansvarig.

Användarkoder

Minst 250 användarkoder skall finnas i systemet, dessa skall följa kravet i RUS 130:5 (med minst 10 000 kombinationer för varje användarkod).

TBB.22	Undercentraler

Undercentral skall vara försedd med 8st ingångar för dubbelbalanserad slinga samt 5st utgångar. Kapslingen skall vara av stålplåt med sabotageskydd.

Anslutning av rökdetektorer

Till undercentralerna skall det även vara möjligt att kunna ansluta upp till 6st konventionella rökdetektorer (godkända enligt EN 54/7) i en separat slinga. Slingan skall vara försedd med komplett övervakning av både rök- och sabotagelarm. Rökdetektorerna skall presenteras adressvis i manöverpanelen.

TBB.23	Manöverdon

Manöverdon med inbyggd beslutslogik som är placerade utanför skyddat område skall vara försedda med sabotageskydd.

TBB.231	Förbikopplare

Förbikopplaren skall placeras utanför det område den skall förbikoppla.

Förbikopplare av typ låsförbikopplare och knappförbikopplare skall användas, samt ha minst en fri lysdiod för status indikering.

TBB.2311	Låsförbikopplare

TBB.2313	Knappförbikopplare

Knappförbikopplare skall ha 4-8 siffror i koden och minst 10 koder.

TBB.2314	Kortförbikopplare

TBB.234	Manöverpaneler

Manöverpanelens display skall visa text om två rader och med minst 16 tecken/rad samt vara bakgrundsbelyst.

Förutom 10 sifferknappar skall den ha minst 4 funktionsknappar med separat TILL & FRÅN knapp för ett förenklat handhavande samt innehålla en summer samt en programmerbar utgång.

Manöverpanelen skall även ha två larmingångar (adresser), för förenklad installation.

TBB. 24	Detektorer

Om detektorn är försedd med funktionsindikering skall denna efter detektorns injustering frånkopplas, så att den inte kan avläsas av obehörig.

TBB.25	Larmdon

Som skydd mot åverkan skall larmdon vara försedd med sabotagekontakt.
Normal ljudnivå skall vara minst 90dB vid 1m.

TBB.251	Akustiska larmdon

Larmdon placerat inomhus skall sitta så högt och oåtkomligt som möjligt.

Larmdon skall vara godkända enligt RUS 130:5.

TBB.252	Optiska larmdon

TBB.26	Larmöverföringsutrustningar

TBB.261	Larmsändare

Larmsändaren skall anslutas till ett ej katalogfört telefonabonnemang. Ingen annan utrustning får anslutas till detta nummer.

Larmsändaren skall vara integrerad i centralapparaten. Larmsändaren skall ha överföringsprotokoll 8-ställig Robofonkod, SIA 1, 2 och 3 samt P-100, dessutom skall finnas inbyggt modem (2400baud) för fjärrservice.

Som sekundär överföringsväg skall en inbyggd GSM enhet kunna anslutas, där centralutrustning kan övervaka enheten och ställa ut t.ex. GSM-fel.

Det skall finnas möjlighet att kunna ansluta inbyggd Multicom sändare med 28 kanaler för larmöverföring via Multicom nätet.

TBB.262	Larmmottagare

Som option skall finnas möjlighet att ansluta systemet till ett grafiskt överordnat system. Detta skall kunna placeras var som helst. Överföringssättet skall vara TCP/IP mellan centralapparat och PC.

Y	MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M

YT	MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER

YTB	MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER

YTB.1	Märkning av installationer

YTB.16	Märkning av el- och telesystem

Märkband

Skyltar och märkbrickor

Märkning av elrörskanalisation

YTB.164	Märkning av telesystem

YTB.1641	Märkning av centralutrustningar i telesystem

YTB.1642	Märkning av ledningsnät i teleinstallationer

Märkning av ställ, fält, plintar och korskopplingspaneler

Monteringsritning skall sättas upp i plastram invid monteringsstativ.

Matarledningar skall märkas med ledningsnummer enligt anvisningar av beställaren.

YTB.2	Skyltning för installationer

YTB.26	Skyltning för el- och telesystem

Skylt utan hållare

Skylt med hållare

Skylt skall anbringas bredvid respektive apparat

Skylt skall ha svart text på vit botten

YTC	PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONER

YTC.16	Provning av el- och telesystem

Funktionsprovning skall utföras av entreprenören.

Provningen skall verifieras genom egenkontroll enligt av beställaren godkänt kontrollprogram som ingår i ett kvalitetssäkringssystem.

YTC.1642	Provning av teletekniska säkerhetssystem

Provning av inbrotts- och överfallslarmsystem

Systemet skall avprovas i enlighet med provningsprotokoll och där utförda och godkända prov bockas av. Färdigt protokoll skall signeras och dateras av montören.

Funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband skall genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir provad i ett sammanhang inklusive larmöverföring. Kontroll av objektsdata skall också göras hos larmcentral.

För intrimning av anläggningen och träning av personal – speciellt med tanke på sådana störningar i objektet som kan förorsaka obefogade larm – skall de tre första veckorna efter igångsättningen utgöra en provdriftperiod. Under dessa skall överenskommelse skall mellan anläggningsinnehavaren och larmcentralen om eventuella begränsningar av åtgärder vid larm.

Vid nybyggnad får larmanläggningen inte tas i drift förrän den planerade verksamheten startat.

YU	TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER

YUB	Anmälningshandlingar, ansökningshandlingar m m för installationer

YUB.6	Anmälningshandlingar, ansökningshandlingar m m för el- och telesystem

Ansökningshandlingar – inbrottslarm

Gör upp med kunden vilka avtalspartner som gäller. Se därefter till att anläggarfirman ordnar följande:

avtal med Telia om ej katalogfört nummer

avtal med åtgärdsväktare som ligger bra till geografiskt

avtal vad gäller nyckelförvaring

YUC	Bygghandlingar för installationer

YUC.6	Bygghandlingar för el- och telesystem

YUC.64	Bygghandlingar för telesystem

Entreprenören skall tillhandahålla beställaren bygghandlingar för granskning enligt följande:

monteringsritningar över ställ o d

registreringshandlingar för interna telenät typ plintkort och yttre förbindningsscheman.

YUC.641	Bygghandlingar för telenät

YUC.642	Bygghandlingar för teletekniska säkerhetssystem

YUD	Relationshandlingar för installationer

Följande handlingar skall tillhandahållas som relationshandlingar:

monteringsritningar över ställ o d

registreringshandlingar för interna telenät typ plintkort och yttre förbindningsscheman.

YUD.6	Relationshandlingar för el- och telesystem

Följande relationshandlingar skall upprättas av entreprenören:

nätschema,

yttre förbindningsschema ,plintkort

monteringsritningar.

apparatlista

YUD.64214	Relationshandlingar för inbrotts- och överfallslarmsystem

YUE	Underlag för relationshandlingar för installationer

YUE.64	Underlag för relationshandlingar för telesystem

Följande bygghandlingar som skall ingå som underlag för relationshandlingar är:

installationsritningar (planritningar), som visar placering av centraler, utrustningar, ställ, spridningsplintar mm

Spridningsledningar skall redovisas.

Anläggningsnummer

YUE.641	Underlag för relationshandlingar för telenät

YUE.642	Underlag för relationshandlingar för teletekniska säkerhetssystem

Relationshandling skall omfatta särskilda ritningar över varje säkerhetssystem, t ex inbrotts- och överfallslarmsystem.

YUH	DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

För sammansatta system behöver samordnade driftinstruktioner upprättas. De skall färdigställas av beställaren baserat på underlag från entreprenören.

YUH.6	Driftinstruktioner för el- och telesystem

YUH.64	Driftinstruktioner för teleinstallationer

Driftinstruktioner för teletekniska säkerhetsinstallationer

Driftinstruktioner för teletekniska larminstallationer

Driftinstruktioner för inbrotts- och överfallslarmsystem

Instruktion skall innehålla information om hur inbrottslarmet fungerar samt hur systemet kopplas till och från.

Instruktion skall vara skriftlig och kompletterad med nödvändiga beskrivningar, datablad, handhavandeinstruktioner för utrustning som ingår.

Instruktionen skall också innehålla anvisningar och råd om hur obefogade larm förebyggs. Vidare skall ett särtryck av dessa regler, avsnitt ”5 Dokumentation”, ”6 Anläggningsinnehavarens skyldigheter” och ”7 Revisionsbeskrivning” ingå i skötselinstruktionen.

Dokumentationsskåp skall monteras på lämplig plats, i skåpet skall följande finnas; orienteringsritningar med enhetsbeteckningar, handhavande instruktion, sektionsförteckning samt instruktioner för väktare. Vaktbolag samt säkerhetsansvarig skall minst ha en uppsättning nycklar.

YUJ	UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

För sammansatta system skall samordnade driftinstruktioner upprättas.

YUJ.6	Underlag för driftinstruktioner för el- och telesystem

YUK	underhållsinstruktioner för installationer

Installationernas driftsäkerhet och beständighet är beroende av skötsel och underhåll. Underhållspersonal skall därför ha tillgång till en ändamålsenlig underhållsinstruktion. Utformningen av den enskilda instruktionen skall anpassas till installationernas omfattning, driftförhållanden, den organisation som finns för drift och underhåll m m. Underhållsinstruktionen bör bl a innehålla tidsbestämda översyner, periodiskall kontroller och planmässiga renoveringar. Normalt upprättas underhållsinstruktionen genom beställarens försorg på basis av underlag från entreprenören.

YUK.6	Underhållsinstruktioner för elsystem

YUL	Underlag för underhållsinstruktioner för installationer

YUL.6	Underlag för underhållsinstruktioner för el- och telesystem

Utöver tillverkarnas underhållsinstruktioner skall följande underlag tillhandahållas av  entreprenören:

beskrivning av förebyggande underhåll och felavhjälpande åtgärder

datablad, broschyrer o d

förteckning över reservdelar som är lämpliga att bytas ut av underhållspersonal

specifikation över apparater och don.

YUL.64	Underlag för underhållsinstruktioner för telesystem

YUL.641	Underlag för underhållsinstruktioner för telenät

YUL.642	Underlag för underhållsinstruktioner för teletekniska säkerhetssystem

YUP	INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

YUP.6	Information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer

I samband med anläggningens eller installationens färdigställande skall drift- och underhållspersonal, brukare, hyresgäster m fl informeras om anläggningens funktionssätt samt om drift och underhåll av ingående utrustning. Sådan information skall vara såväl teoretisk som praktisk och skall utföras av för ändamålet utbildad person. Syftet med informationen är att:

informera om installationernas uppbyggnad och funktion

arbetssättet för de olika detektorerna samt hur dessa skall testas.

informera om vad som skall ske vid larm alt vid orsakande av obefogat larm

Som underlag till informationen skall leverantörens drift- och handhavandeinstruktioner ligga.

YUP.64	Information till drift- och underhållspersonal för teleinstallationer

Information till drift- och underhållspersonal för inbrotts- och överfallslarminstallationer

Utbildning av anläggningsansvarig och anläggningsskötare skall uppdelas i:

Kundens självträning före och under installationen

Montörsledd utbildning efter fullbordad installation

Kundens självträning

Innan installationen påbörjas, skall installatören visa hur det dagliga handhavandet fungerar.  Detta sker genom att kunden får härför avsedd videofilm, som visar det dagliga handhavandet.

Montörsledd utbildning

Därefter görs en systemanpassad genomgång på objektet i samband med anläggningens färdigställande.